甬高新办〔2023〕20号

宁波高新区办公室关于公布2023年度第二批重大火灾隐患单位的通知

各部门、直属企事业单位，各街道办事处：

为加强高新区消防安全管理，有效落实消防安全责任，坚决遏制重特大恶性火灾事故的发生，根据消防部门排查结果，经管委会研究，确定了2家重大火灾隐患单位，现予以公布，请隐患单位认真履行职责，消除火灾隐患，确保全区公共消防安全。

一、宁波沙氏袋业有限公司

整改指导单位：区消防救援大队；

整改督办单位: 聚贤街道办事处；

整改期限：2023年7月31日前。

二、宁波高新区田宇塑料包装用品厂

整改指导单位：区消防救援大队；

整改督办单位：聚贤街道办事处；

整改期限：2023年7月31日前。

以上单位必须按期完成整改工作，整改期间要采取必要的防范措施，确保不发生火灾。督办单位要落实专人，积极、主动督促指导火灾隐患单位做好整改工作。

附件：单位存在的火灾隐患及判定依据

宁波高新区办公室

2023年6月16日

附件

单位存在的火灾隐患及判定依据

| 单位 名称 | 地址 | 负责人 | 存在的火灾隐患及判定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁波沙氏袋业有限公司 | 宁波高新区盛梅北路521号 | 沙兆锋 | 1、设置有危险化学品仓库，可燃气体探头安装位置不规范，电线套管不防爆，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.9.2条综合判定要素； 2、安全出口被封堵，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.3条综合判定要素； 3、安全出口标识设置数量不足，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.6条综合判定要素； 4、部分灭火器过期，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.4.1条综合判定要素； 5、库顶采用易燃木质材料，电气线路敷设在可燃材料上，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.9.4条综合判定要素。 |
| 宁波高新区田宇塑料包装用品厂 | 浙江省宁波高新区盛梅路168号2幢2楼202室 | 王海 | 1、设置有危险化学品仓库，未按规定设置防爆电气设备，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.9.2条综合判定要素； 2、采用木板当作隔墙，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.2.3条综合判定要素； 3、疏散通道堆放大量易燃易爆物品，缺少一个安全出口，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.3条综合判定要素； 4、安全出口标识设置不足，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.6条综合判定要素； 5、灭火器设置不足，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.4.1条综合判定要素； 6、电气线路未套管，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.9.4条综合判定要素。 |

# 宁波高新区办公室                     2023年6月16日印发